FUKUSHIMA, bilan de l’accident 10 ans après

Par Jacki Guérinot, ingénieur en génie atomique

- Le 11 mars 2011 on apprit en Europe qu’un séisme d’intensité extrême était survenu sur la côte Est du Japon. On  apprit ensuite qu’il avait été suivi d’un tsunami d’amplitude considérable (vague de plus de10  mètres) submergeant la côte Nord-Est de l’île où est installée la centrale de Fukushima avec ce jour là 3 réacteurs en service. Ces réacteurs, dimensionnés pour un séisme de forte intensité, s’étaient arrêtés automatiquement et étaient indemnes. La centrale était néanmoins en difficulté parce que les groupes électrogènes de secours qui devaient fournir l’alimentation électrique de sécurité étaient hors service après l’inondation du site par le ras de marée. Si bien que le refroidissement du réacteur à l’arrêt n’était plus assuré, le combustible nucléaire montant alors en température avec risque de fusion du cœur si rien n’était fait.

- La situation allait se dégrader dans les heures suivantes sur les 3 réacteurs, avec fusion effective du combustible malgré les moyens mis en œuvre pour le refroidir en aspergeant les réacteurs avec de l’eau industrielle d’abord, puis de l’eau de mer. L’eau d’aspersion était évidemment récupérée car possiblement contaminée. Une phase délicate allait survenir lorsqu’il fallut faire baisser la pression dans l’enceinte de confinement pour garantir son intégrité, ceci en éjectant à l’extérieur une fraction des gaz radioactifs présents. De l’hydrogène formé par la fusion des enveloppes du combustible s’était alors dégagé provoquant dans les locaux traversés des explosions air-hydrogène détruisant la partie supérieure des bâtiments réacteurs (ces explosions visibles dans les reportages télévisés du monde entier n’ayant évidemment rien à voir avec des explosions nucléaires !). C’est  enfin après plusieurs jours d’une lutte très difficile qu’un groupe restreint de 50 exploitants expérimentés conduits par le directeur de la centrale parvint à stopper dans des conditions héroïques la dérive des phénomènes et stabiliser la situation. Mais le rejet par la cheminée d’une partie de l’atmosphère de l’enceinte de confinement avait causé la contamination radioactive d’une zone importante de la région à proximité de la centrale. Cette zone contaminée allait devoir être évacuée par la population.

- Il est inutile de préciser que les événements de Fukushima avaient soulevé tant au Japon que dans le monde entier une vive inquiétude, renforcée par les images  à la fois de la submersion des zones habitées et des explosions survenues sur les 3 réacteurs. Les Japonais commençaient à quitter Tokyo, les étrangers à quitter le Japon et l’état d’urgence était proclamé au Japon. L’évocation d’un nombre de morts voisin de 18 000 fut donnée par les media dans les jours suivants sans que soit toujours précisée la cause des décès : submersion par la vague de tsunami haute de 3 étages ou conséquences de l’accident nucléaire. De fait, on sait maintenant que c’est la vague de submersion concernant toute la zone côtière qui est responsable des 18 000 morts, le gouvernement japonais n’ayant finalement signalé qu’un seul décès lié au rayonnement dans le personnel de la centrale.

Dans ces conditions, les adversaires de l’énergie nucléaire voyaient leur point de vue triompher, comme ce fut le cas en Allemagne où la Chancelière décida l’arrêt immédiat de 8 réacteurs nucléaires parmi les plus anciens et prit la décision d’arrêter les autres à moyen terme. (A noter que, 10 ans après l’accident, il se trouve encore en France des commentaires de la presse télévisée qui attribuent les 18 000 morts à l’accident nucléaire et non à la submersion par le tsunami des agglomérations situées sur la côte.).

4. Néanmoins, l’examen rationnel de ces événements montra peu à peu que le schéma de destruction observé trouvait son origine dans les insuffisances multiples des dispositions prises pour évaluer la sûreté de l’installation et en corriger les défauts.

a) D’abord, l’étude du site qui doit être réalisée avant la construction des tranches selon les règles données dans les « regulatory guides »  américains (puisqu’il s’agit d’une centrale construite par General Electric) n’avait pas tenu compte des tsunamis les plus importants survenus historiquement dans la région. De fait, la plateforme supportant les bâtiments n’était qu’à quelques mètres au dessus de l’eau alors que le rivage préexistant était à un niveau supérieur : on avait creusé pour positionner la plateforme.

b) Bien plus, le tsunami très destructeur survenu en Indonésie en 2004 (200 000 morts) n’avait pas donné lieu à un exercice de retour d’expérience explicite à la centrale de Fukushima. Celui-ci, normalement réalisé par l’ingénierie de sûreté de la centrale, aurait dû amener TEPCO à surélever les  diesels de secours, ce qui était tout à fait possible  entre 2004 et 2011, auquel cas il n’y aurait jamais eu d’accident nucléaire à Fukushima.

c) Il n’avait pas été prévu non plus de solution de remplacement en cas de perte des diésels de secours. Alors qu’il existait sur les centrales françaises depuis 30 ans des procédures H, dites hors dimensionnement, mettant en jeu des matériels mobiles tenus disponibles à la centrale sous le contrôle de  l’Autorité de Sûreté et permettant la  réalimentation électrique indispensable. Bien plus, c’est une  turbine à gaz qui avait été installée sur chaque site de centrale en France à partir  des années 80 pour suppléer à la défaillance éventuelle des diésels.

d) Les lignes de rejet utilisées à Fukushima lors de la décompression des enceintes de confinement n’étaient pas équipées de dispositifs de filtration efficaces pour protéger la population, d’où la contamination radioactive de territoires importants situés sous le vent dont une partie reste d’accès interdit dix ans après. Or il existait depuis 25 ans dans les centrales françaises des filtres dits « à sable » mis au point par le CEA prévus pourretenir en cas d’accident la plus grande partie des radioéléments dangereux lors de la décompression de l’enceinte. C’est l’absence d’une solution de ce genre qui constitue la lacune la plus grave dans le dispositif de sûreté à Fukushima puisqu’elle a conduit à contaminer des surfaces importantes du territoire proche qui ont dû être évacuées.

e) Il n’est  pas intervenu à Fukushima de recombineurs d’hydrogène analogues à ceux qui avaient empêché l’explosion d’hydrogène lors de la fusion du cœur survenue à la centrale américaine de Three Miles Island, 32 ans auparavant. D’où les explosions d’hydrogène survenues lors de la décompression de l’enceinte de confinement, qui ont détruit les 3 bâtiments réacteurs.

Finalement, l’accident de Fukushima  est arrivé parce que la sûreté nucléaire n’avait pas fait l’objet d’une priorité quotidienne et exigeante requérant l’attention d’une ingénierie spécialisée s’interrogeant sur le retour d’expérience issu du parc nucléaire mondial.

On aurait pu s’attendre à ce que l’Autorité de Sûreté japonaise, la NISA, intervienne avec la vigueur que l’on connait en Occident pour rappeler aux exploitants les impératifs de leur mission. Or, il n’en a rien été pendant 30 ans et l’on ne peut s’étonner que l’Autorité de Sûreté en question ait été réformée en profondeur par le gouvernement japonais suite à l’accident, allant jusqu’à changer de nom en même temps que d’organisation. Les inspections approfondies menées aux USA tous les 3 ans par l’INPO  (10 inspecteurs, 2 semaines sur chaque site), pas plus que les inspections menées 1 à 2 fois par mois dans chaque centrale française par l’Autorité de Sûreté,  n’auraient pas laissé subsister de telles anomalies

La création  en France dès 2012 par l’EDF d’une force d’action rapide nucléaire, la FARN, destinée à acheminer dans les 24 heures sur tout site accidenté de centrale les moyens matériels et les équipes spécialisées nécessaires pour reprendre le traitement d’un accident nucléaire constitue du point de vue français l’action de retour d’expérience imposée par l’accident japonais.

En conclusion de cet examen, l’accident de Fukushima, pas plus que celui de Tchernobyl, ne peut être considéré comme justifiant un arrêt de la construction ou de l’exploitation  des centrales nucléaires dans le monde du fait de leur dangerosité. Il ne fait que confirmer la nécessité d’une attention permanente portée à leur sûreté. Une centrale nucléaire ne se gère évidemment pas comme une centrale à charbon ou à gaz.

5) Les centrales nucléaires présentent un intérêt important du fait  qu’elles sont pilotables et qu’elles ne produisent pas de CO2 ,alors que le problème actuel est justement de revenir à des niveaux de CO2 dans l’atmosphère terrestre compatibles avec une évolution acceptable du climat.

D’autre part, des  études menées en 2020 et 2021 par des universités américaines et anglaises et rapportées dans la revue scientifique « The Lancet » indiquent que 4 à 8 millions de personnes meurent chaque année dans le monde du fait des polluants atmosphériques issus de la combustion du charbon, du pétrole ou du gaz.

On conçoit donc l’intérêt que peut présenter l’exploitation de parcs de centrales nucléaires en parallèle avec l’utilisation des énergies renouvelables qui sont par excellence non pilotables

A souligner que la construction nucléaire, qui était encore en 2005 avec la construction aéronautique un des deux pôles de compétitivité de l’industrie française, peut et doit participer à l’effort économique d’exportation qui permettra à notre pays de compenser dans les années à venir la dette considérable due au COVID. Il y a en effet de nombreux pays qui ont besoin de cette technologie si l’on en juge par les commandes importantes de centrales nucléaires actuellement faites à la Russie et à la Chine. Le parc nucléaire français, qui est le deuxième au monde par sa puissance installée, et n’a connu aucun accident sérieux depuis quarante ans, est le meilleur argument pour illustrer cette possibilité.

Le 20 mars 2021.

Jacki Guérinot,  ingénieur en génie atomique, anciennement inspecteur au parc nucléaire EDF, anciennement chargé de mission à la Délégation aux Risques Majeurs.

De : Jacki GUERINOT <jacki.guerinot@wanadoo.fr>

Date : lundi 29 mars 2021 à 23:39

À : André PELLEN <apellen@sfr.fr>

Objet : Accident de Fukushima, Bilan à 10 ans